# Text boxes

# КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Чтобы представить все многообразие исполнений и модификаций трубопроводной арматуры, ее можно классифицировать по следующим основным признакам :

- По области применения :
Промышленная трубопроводная арматура общего назначения используется в различных отраслях народного хозяйства. Изготовляется она серийно в больших количествах и предназначается для сред с часто применяемыми значениями давлений и температуры. Этой арматурой оснащаются водопроводы, паропроводы, городские газопроводы, системы отопления и т.п.
Промышленная трубопроводная арматура для особых условий работы предназначается для эксплуатации при относительно высоких давлениях и температурах, при низких температурах, на коррозионных, токсичных, радиоактивных, вязких, абразивных или сыпучих средах. К этой арматуре относятся: энергетическая арматура высоких энергетических параметров, криогенная, коррозионностойкая, фонтанная, арматура с обогревом, арматура для абразивных гидросмесей и для сыпучих материалов.
Специальная арматура разрабатывается и изготавливается по отдельным заказам на основании особых технических требований. Часто такая арматура изготавливается, например, для экспериментальных или уникальных промышленных установок, в том числе и атомных электростанций.
Судовая арматура выпускается для работы в специфических условиях эксплуатации на судах речного и морского флота с учетом повышенных требований в отношении минимальной массы, вибростойкости, повышенной надежности, особых условий управления и эксплуатации.
Сантехнической арматурой оснащаются различные бытовые устройства: газовые плиты, ванные установки, кухонные раковины и др. Изготавливается эта арматура в больших количествах на специализированных предприятиях, имеет небольшие диаметры прохода и в большинстве своем управляется вручную, за исключением регуляторов давления и npeдохранительных клапанов для газа.

2) По функциональному назначению (виду) :
Запорная арматура предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса (цикл «открыто-закрыто»). Основное назначение запорной арматуры - перекрывать поток рабочей среды по трубопроводу и снова пускать среду в зависимости от требований технологического процесса, обслуживаемого данным трубопроводом, обеспечивая герметичность, как в затворе, так и по отношению к внешней среде. Запорная арматура по количеству применяемых единиц составляет 80% всей арматуры.
Регулирующая арматура предназначена для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода. К ней относятся: регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы уровня жидкости, дросселирующая арматура и т.п.
Распределительно-смесительная (трехходовая или многоходовая) арматура предназначена для распределения рабочей среды по определенным направлениям или для смешения потоков среды (например, холодной и горячей воды). Сюда относятся распределительные клапаны и краны.
Предохранительная арматура предназначена для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды. Сюда относятся: предохранительные клапаны, импульсные предохранительные устройства, мембранные разрывные устройства, перепускные клапаны.
Защитная арматура предназначена для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых или предусмотренных технологическим процессом изменений параметров или направления потока рабочей среды и для отключения потока без выброса рабочей среды из технологической системы. Сюда относятся: обратные клапаны, отключающие клапаны.
Фазоразделителъная арматура предназначена для автоматического разделения рабочих сред в зависимости от их фазы и состояния. Сюда относятся конденсатоотводчики, воздухоотводчики и маслоотделители.

3) По конструктивным типам :
Задвижка - трубопроводная арматура, в которой запирающий элемент перемещается возвратно-поступательно перпендикулярно направлению потока рабочей среды. Используется преимущественно в качестве запорной арматуры: запирающий элемент находится в крайних положениях «открыто» и «закрыто». Разновидностью этого типа арматуры являются шланговые задвижки, у которых перекрытие потока среды осуществляется запорным органом пережимающим эластичный шланг, внутри которого проходит транспортируемая рабочая среда.
Клапан - трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается возвратно-поступательно параллельно оси потока рабочей среды в седле корпуса арматуры. Клапан, в котором запирающий элемент перемещается с помощью винтовой пары и управляется вручную, называется вентилем. Сейчас это название устарело. Разновидностью этого типа арматуры является мембранный клапан, у которого в качестве запорного элемента используется мембрана. Мембрана фиксируется по внешнему периметру между корпусом и крышкой, выполняет функцию уплотнения корпусных деталей и подвижных элементов относительно внешней среды, а также функцию уплотнения запорного органа.
Кран - трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент имеет форму тела вращения или его части; поворачивается вокруг своей оси, перпендикулярно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
Затвор (затвор дисковый) - трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска и поворачивается вокруг оси, перпендикулярной к оси трубопровода.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ТИПЫ АРМАТУРЫ (в зависимости от способа перекрытия потока среды)

Тип арматуры

Эскиз

Краткая характеристика

Кран

Малая строительная высота. Малое время открывания и закрывания. Большие крутящие моменты, необходимые для управления. Малое гидравлическое сопротивление.

Задвижка

Малая строительная длина, большая строительная высота. Большой ход затвора, большое время открывания и закрывания. Малое гидравлическое сопротивление.

Задвижка шланговая

Большая строительная длина, малая строительная высота. Малое время открывания и закрывания. Малое гидравлическое сопротивление.

Затвор дисковый

Малые габаритные размеры и масса. Малое время открывания и закрывания. Проход частично перекрыт затвором при открытом положении изделия. Незначительное гидравлическое сопротивление.

Клапан

Большая строительная длина. Малый ход затвора, малое время открывания и закрывания. Большое гидравлическое сопротивление.

Мембранный клапан

Большая строительная длина, малая строительная высота. Малый ход затвора. Малое время открывания и закрывания. Большое гидравлическое сопротивление.

4) В зависимости от условного давления рабочей среды :
вакуумная (давление среды ниже 1 кгс/см² абс.);
низкого давления (от 0 до 16 кгс/см² избыт.);
среднего давления (от 16 до 100 кгс/см²);
высокого давления (от 100 до 800 кгс/см²);
сверхвысокого давления (от 800 кгс/см²).

5) По температурному режиму :
криогенная (рабочие температуры ниже -153 °С);
для холодильной техники (рабочие температуры от -153 до -70 °С);
для пониженных температур (рабочие температуры от -70 до -30 °С);
для средних температур (рабочие температуры до +455 °С);
для высоких температур (рабочие температуры до +600 °С);
жаропрочная (рабочие температуры свыше +600 °С).

6) По способу присоединения к трубопроводу :
Арматура муфтовая.
Присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью муфт с внутренней резьбой.
Арматура цапковая.
Присоединяется к трубопроводу или емкости на наружной резьбе с буртиком под уплотнение.
Арматура под приварку.
Присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью сварки. Преимуществами являются полная и надежная герметичность соединения, минимум обслуживания (не требуется подтяжки магистральных фланцевых соединений). Недостаток - повышенная сложность демонтажа и замены арматуры.
Арматура стяжная.
Соединение входного и выходного патрубков с фланцами на трубопроводе осуществляется с помощью шпилек с гайками, проходящими вдоль корпуса арматуры.
Арматура фланцевая.
Присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью фланцев. Преимуществом являются возможность многократного монтажа и демонтажа на трубопроводе, хорошая герметизация стыков и удобство их подтяжки, большая прочность и применимость для широкого диапазона давлений и проходов. Недостатки - возможность ослабления затяжки и потеря герметичности со временем, большие габаритные размеры и масса.
Арматура штуцерная (ниппельная).
Присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью штуцера (ниппеля).

7) По способу герметизации (уплотнения) относительно внешней среды :
Арматура сальниковая.
Герметизация штока или шпинделя относительно внешней среды обеспечивается эластичным элементом, находящимся в контакте с подвижным штоком (шпинделем) под нагрузкой, исключающей протечки рабочей среды.
Арматура мембранная.
В качестве чувствительного элемента применена мембрана. Она может выполнять функции уплотнения корпусных деталей, подвижных элементов относительно внешней среды, а также уплотнения в затворе.
Арматура силъфонная.
Для герметизации подвижных деталей (штока, шпинделя) относительно внешней cреды используется сильфон, который является также чувствительным либо силовым элементом конструкции.
Арматура шланговая.
Эластичный шланг обеспечивает герметичность всей внутренней полости арматуры по отношению к внешней среде.

8) По способу управления :
Арматура под дистанционное управление.
Не имеет непосредственного органа управления, а соединяется с ним при помощи колонок, штанг и других переходных устройств.
Арматура приводная.
Управление осуществляется при помощи привода (непосредственно или дистанционно).
Арматура с автоматическим управлением.
Управление затвором происходит без участия оператора под непосредственным воздействием рабочей среды на затвор или на чувствительный элемент, либо посредством воздействия на привод арматуры управляющей среды, либо по командному сигналу, поступающему на привод арматуры из приборов АСУ.
Арматура с ручным управлением.
Управление осуществляется оператором вручную дистанционно или непосредственно.

# Трубопроводная арматура: типы, материалы

В зависимости от рабочей среды и ее параметров арматуру подразделяют на пароводяную (для воды и пара), энергетическую, нефтяную, газовую, канализационную, вентиляционную, криогенную, вакуумную, резервуарную.

По характеру воздействия на арматуру различают: рабочую среду (рабочее давление, рабочая температура), транспортируемую по трубопроводу, обслуживаемому арматурой, командную среду (командное давление), используемую для передачи командных сигналов, необходимых для управления приводами арматуры, управляющую среду (управляющее давление), используемую как источник энергии в пневмо- и гидроприводе арматуры, и окружающую или внешнюю среду (внешнее давление, температура, влажность).

По давлению рабочей среды - энергетическому параметру, арматура подразделяется на группы.

Для решения различных технических задач давление среды разделяют на условное, рабочее и пробное. Условное давление PN (pу) представляет собой наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 20 °С, при котором обеспечивается длительная работа арматуры и соединительных частей трубопроводов (тройники, переходы, фланцы и др.). Размеры элементов арматуры и соединительных частей определяются и обосновываются расчетом на прочность с учетом условного давления при характеристиках прочности выбранных материалов, соответствующих температуре 20 °С. Согласно ГОСТ 356, условные давления, в МПа, образуют следующий ряд: 0,1; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 160; 250.

Рабочее давление (рр) представляет собой наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается длительная работа арматуры и соединительных частей трубопроводов при рабочей температуре проводимой среды. Пробное давление (рпр) представляет собой избыточное давление, при котором арматура и соединительные части трубопроводов должны подвергаться гидравлическому испытанию на прочность и непроницаемость материала корпусных деталей водой при температуре не ниже 5 °С и не выше 70 °С, если в нормативно-технической документации не указано конкретное значение этой температуры. Предельное отклонение значения пробного давления не должно превышать 15%.

Рабочие давления равны условным для арматуры из углеродистой стали при рабочей температуре среды от 0 до 200 °С, для арматуры из чугуна, бронзы и латуни - при рабочей температуре среды от 0 до 120 °С. При повышении рабочей температуры допускаемое рабочее давление снижают в зависимости от материала корпусных деталей арматуры.
В качестве рабочей температуры принимается температура, при которой происходит длительная эксплуатация изделия, без учета кратковременных отклонений, допускаемых соответствующими стандартами или нормативно-технической документацией.

По условным давлениям арматуру можно разделить на следующие группы:
- арматура для глубокого вакуума, используемая для давлений ниже 0,1 Па абс;
- вакуумная арматура, используемая для давлений от 0,1 Па абс. и выше - до 0,1 МПа абс;
- арматура малых давлений, применяемая для давлений до 1,6 МПа (изб.);
- арматура средних давлений - для давлений от ~ 2,5 до 10 МПа;
- арматура высоких давлений - для давлений от 12,5 до 80 МПа;
- арматура сверхвысоких давлений для давлений от 100 МПа и выше.

По температурному режиму арматуру можно разделить на следующие категории:
- криогенная или арматура для глубокого холода - рабочие температуры ниже -153 °С;
- арматура холодильной техники - рабочие температуры от -153 до-70 °С;
- арматура для пониженных температур - рабочие температуры от -30 до -70 °С;
- арматура для средних температур - до 455 °С;
- арматура для высоких температур - до 600 °С;
- арматура жаропрочная, применяемая для температур свыше 600 °С.

По исполнению патрубков и монтажным размерам арматура классифицируется по конструкции и размерным рядам:

Арматура с патрубками под приварку является наиболее надежным исполнением присоединения в трубопроводе, поэтому в энергетических установках, в трубопроводах для горючих, токсичных, пожаро- и взрывоопасных сред и при других опасных и ответственных условиях работы стальной арматуры применяется арматура с патрубками под приварку во всех случаях, где это допустимо.

Арматура под приварку имеет присоединительные патрубки, предусмотренные и подготовленные для приварки к трубопроводу.

Арматура фланцевая имеет присоединительные патрубки, снабженные фланцами. Фланцевые соединения допускают быструю замену арматуры для ремонта или замены изношенных деталей. Тип фланцевого соединения по исполнению и материал прокладки выбирают в зависимости от условий работы арматуры, давления, температуры и коррозионных свойств среды. Так, при ру < 4 МПа используются плоские «мягкие» прокладки из картона целлюлозного, резины, фторопласта, пластиката, фибры и т.п. При высоких давлениях используются прокладки из стали, алюминия, меди, никеля и других металлов с учетом температуры и давления, а также коррозионных свойств рабочей среды. Конструкция металлической прокладки может предусматривать плоское прямоугольное сечение, сечение в виде линзы (линзовые прокладки), овала (овальные прокладки), гребенчатое сечение (гребенчатые прокладки), полое сечение в виде кольца круглого или овального (трубчатые прокладки). Для высоких температур получили применение спирально навитые прокладки в виде кольца, образованного спирально навитой плоской или гофрированной лентой.

### Тип фланцевого соединения по исполнению

Присоединение 	Эскиз

С соединительным выступом

С выступом

С впадиной

С шипом

С пазом

Под линзовую прокладку

Под прокладку овального сечения

С шипом под фторопластовую прокладку

С пазом под фторопластовую прокладку

Арматура муфтовая, цапковая, штуцерная. Муфтовая арматура имеет муфты с внутренней резьбой. Арматура для канализационных сетей может иметь муфтовые патрубки без внутренней резьбы, конусные полости которых при соединении с трубой герметизируются резиновым кольцом и заполняются уплотняющим материалом (битум, цемент, свинец). Цапковая арматура имеет присоединительные патрубки с прокладочным уплотнением и наружной резьбой, штуцерная - с наружной резьбой без прокладочного уплотнения.

МУФТОВАЯ

## ФЛАНЦЕВАЯ

ЦАПКОВАЯ

ШТУЦЕРНЫЕ

ПРИВАРНЫЕ (ПОД ПРИВАРКУ)

В трубопроводах с малым условным диаметром прохода (Dу < 80 мм) распространены резьбовые соединения. Резьбовое соединение требует минимального количества присоединительных элементов, обеспечивает малые металлоемкость и массу, а также простоту конструкции. В связи с этим оно используется во всех случаях, где это соединение допустимо. Однако область его применения ограничена рядом недостатков, к которым относятся следующие: трудность демонтажа арматуры, установленной на трубопроводе, в связи с необходимостью свинчивания отрезка трубы, штуцера или самой арматуры; возможность образования неразъемного соединения в связи с коррозией соприкасающихся в резьбе поверхностей; сложность изготовления резьб больших диаметров и их недостаточная прочность при высоких давлениях; необходимость приложения большого крутящего момента при сборке соединения большого диаметра. Таким образом, область применения резьбовых соединений ограничивается малыми диаметрами и небольшими давлениями.

Когда одинаковые типы арматуры (краны, клапаны) выпускаются с резьбовыми и фланцевыми соединениями, резьбовое соединение выбирают для условий, при которых демонтаж арматуры с целью ремонта маловероятен. Для ответственных случаев, когда среда имеет коррозионные свойства, твердые взвеси и т.п., а в процессе обслуживания требуется систематическая ревизия, ремонт или замена арматуры, предпочтение следует отдавать фланцевым соединениям. .
Основными монтажными размерами трубопроводной арматуры являются: условный диаметр прохода, строительная длина, строительная высота и присоединительные размеры проходных патрубков: сварных, фланцевых, резьбовых.

### Условные диаметры проходов трубопроводной арматуры

| Группа диаметров | DN (Dy), мм | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Основные | 3; 6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 2000; 2400; 3000; 3400; 4000 | Для широкого применения |
| Вспомогательные | 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 4; 5; 8; 12; 13; 175; 225; 450; 700; 900; 1800; 2200; 2600; 2800; 3200; 3600; 3800 | Для трубопроводов и арматуры общепромышленного назначения не применять |
| Дополнительные | 16; 63; 160 | В виде исключения только для гидравлических и пневматических устройств |

Условные диаметры проходов трубопроводной арматуры имеют 31 основной размер, 22 вспомогательных и три размера, которые могут быть использованы в виде исключения лишь для гидравлических и пневматических устройств. По условным диаметрам прохода можно выделить следующие пять групп арматуры:

- группа сверхмалых размеров - до 5 мм включительно;

- группа малых размеров - от 6 до 40 мм включительно; арматура этой группы изготавливается в большом количестве и применяется в разветвленной сети водопроводов, газопроводов, теплоснабжения;

- группа средних диаметров прохода - от 50 до 300 мм включительно применяется для разводящих линий трубопроводов и отдельных магистралей, изготавливается крупносерийно;

- группа больших диаметров прохода - от 350 до 1400 мм; используется в основном в магистральных трубопроводах, изготовляется серийно или мелкосерийно;

- группа сверхбольших диаметров прохода - свыше 1400 мм; используется в основном в металлургии, гидротехнике и в некоторых других отраслях промышленности; изготовляется мелкосерийно или индивидуально.

Строительная длина арматуры характеризует длину участка трубы, которую арматура замещает в трубопроводе. Для фланцевой проходной арматуры строительная длина L равна расстоянию между торцами присоединительных фланцев, для угловой арматуры строительная длина L1 равна расстоянию от торца одного фланца до оси другого.

Строительная высота арматуры Н определяется обычно расстоянием от оси условного прохода до верхнего конца шпинделя, установленного в верхнее крайнее положение (седло открыто). В некоторых конструкциях строительную высоту определяет не шпиндель, а другая, более высоко расположенная деталь конструкции арматуры с электроприводом.

По материалу корпусных деталей выделяют общепромышленную арматуру стальную (из углеродистой или легированной стали), чугунную (из серого чугуна), из ковкого чугуна, цветных сплавов.

Из углеродистой стали арматуру изготовляют для рабочих температур до 455 °С, из серого чугуна - до 300 °С, из ковкого чугуна - до 400 °С, из бронзы и латуни-до 250 °С.

|  | Строительная длина L и L1 проходной арматуры; Строительная высота арматуры: Н - в закрытом виде; Но-в открытом виде |  |
| --- | --- | --- |

### Условные графические обозначения арматуры на схемах трубопроводов

Условные графические обозначения трубопроводной арматуры на гидравлических и пневматических схемах по ГОСТ 2.785 приведены в таблице:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСТ 24856-81 (СТ СЭВ 1572-79)

Здесь приведены термины и определения Государственного стандарта Союза ССР по Арматуре трубопроводной промышленной. Государственный комитет СССР по стандартам Москва УДК 001.4:621.643.4:006.354, Группа ГОО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГОСТ 24856-81 (СТ СЭВ 1572-79) Industrial pipeline fittings. Terms and definitions. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 июня 1981 г. № 3118 срок введения установлен с 01.01.1982 г. Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области трубопроводной промышленной арматуры. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1572-79. Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп». Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятий содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк. 1. Промышленная трубопроводная арматура Устройство, устанавливаемое на трубопроводе и емкости и обеспечивающее управление потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения. Примечание. Термин «промышленная трубопроводная арматура» разрешается применять также к совокупности устройств, устанавливаемых на трубопроводах и емкостях, удовлетворяющих данному определению. 2. Запорная арматура Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды. 3. Регулирующая арматура Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода. 4. Распределительно-смесительная арматура Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков. 5. Предохранительная арматура Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров. 6. Обратная арматура Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды. 7. Фазоразделительная арматура Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматического разделения рабочих сред в зависимости от их фазы и состояния. 8. Задвижка Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган перемещается возвратно-поступательно перпендикулярно оси потока рабочей среды. 9. Клапан Ндп. Вентиль Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган перемещается возвратно-поступательно параллельно оси потока рабочей среды. 10. Кран Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган имеет форму тела вращения или части его, который поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной к направлению потока рабочей среды. 11. Затвор Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган поворачивается вокруг оси, не являющейся его собственной осью. 12. Проходная арматура Промышленная трубопроводная арматура, в которой рабочая среда не изменяет направление своего движения на выходе по сравнению с направлением ее на входе. 13. Угловая арматура Промышленная трубопроводная арматура, в которой рабочая среда изменяет направление своего движения на выходе по сравнению с направлением ее на входе. 14. Фланцевая арматура 15. Муфтовая арматура 16. Цапковая арматура 17. Штуцерная арматура 18. Арматура под приварку 19. Сальниковая арматура Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов относительно окружающей среды осуществляется сальниковой набивкой. 20. Сильфонная арматура Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов относительно окружающей среды осуществляется сильфоном. 21. Мембранная арматура Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов относительно окружающей среды осуществляется мембраной. 22. Клиновая задвижка Задвижка с запорным или регулирующим органом, у которого уплотнительные поверхности расположены под углом друг к другу. 23. Параллельная задвижка Задвижка с запорным или регулирующим органом, уплотнительные поверхности которого расположены параллельно друг другу. 24. Задвижка с выдвижным шпинделем (штоком) Задвижка, при открытии и закрытии которой шпиндель (шток) совершает поступательное или вращательно-поступательное движение. 25. Задвижка с невыдвижным шпинделем Задвижка, при открытии и закрытии которой шпиндель совершает вращательное движение. 26. Запорный клапан Клапан, предназначенный для перекрытия потока рабочей среды. 27. Регулирующий клапан Клапан, предназначенный для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода и управляемый от внешнего источника энергии. 28. Односедельный регулирующий клапан 29. Двухседельный регулирующий клапан 30. Смесительный клапан Регулирующий клапан, предназначенный для смешения двух и более различных по параметрам рабочих сред. 31. Распределительный клапан Клапан, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям. 32. Предохранительный клапан Клапан, предназначенный для защиты оборудования от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановление рабочего давления. 33. Обратный клапан Клапан, предназначенный для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды. 34. Невозвратно-запорный клапан Обратный клапан, имеющий принудительное открытие и закрытие. 35. Невозвратно-управляемый клапан Обратный клапан, имеющий принудительное открытие и закрытие. 36. Регулятор Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода и управляемая непосредственно от рабочей среды. 37. Конденсатоотводчик Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для отвода конденсата водяного пара. 38. Поплавковый конденсатоотводчик Конденсатоотводчик, запорный орган которого управляется с помощью поплавка. 39. Термостатический конденсатоотводчик Конденсатоотводчик, запорный орган которого управляется с помощью термостата. 40. Термодинамический конденсатоотводчик Конденсатоотводчик, запорный орган которого управляется благодаря аэродинамическому эффекту термодинамическим свойствам рабочей среды. 41. Распределительный кран Кран, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям. 42. Цилиндрический кран Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет форму цилиндра. 43. Конусный кран Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет форму конуса. 44. Шаровой кран Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет сферческую форму. 45. Обратный затвор Ндп. Обратный клапан Затвор, предназначенный для предотвращения обратного потока рабочей среды. 46. Дисковый затвор Затвор, запорный или регулирующий орган которого выполнен в виде диска.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И МАРКИРОВКА

Пример : клапан запорный 15 , с 9 21 нж ХЛ  Обозначение арматуры 10- краны пробно-спускные 11 - краны для трубопровода 12 - запорные устройства указателей уровня 13, 14, 15 - клапаны (вентили) запорные 16 - обратные клапаны (подъемные и приемные с сеткой) 17 - предохранительные клапаны 18, 21 - регуляторы давления (скорости) и уровня 19 - затворы обратные (клапаны обратные поворотные), герметические клапаны 20 - перепускные клапаны 22, 24 - отсечные (запорные) клапаны 23 - распределительные клапаны 25, 26 - регулирующие клапаны 27 - смесительные клапаны 30, 31 - задвижки 33 - задвижки шланговые 32 - затворы поворотные дисковые 40 - элеваторы (инжекторы) 45 - конденсатоотводчики  Материал корпуса Условное обозначение Углеродистая сталь с Легированная сталь лс Коррозийно-стойкая (нержавеющая) сталь нж Серый чугун ч Ковкий чугун кч Высокопрочный чугун вч Бронза, латунь Б Алюминий а Монель-металл мн Пластмассы (кроме винипласта) п Винипласт вн Керамика, фарфор к Титановый сплав тн Стекло ск  Вид привода Условное обозначение Под дистанционное управление 0 Механический с червячной передачей 3 Механический с цилиндр. зубчатой передачей 4 Механический с конической передачей 5 Пневматический 6 Гидравлический 7 Пневмо-гидравлический 6(7) Электромагнитный 8 Электрический (электропривод) 9  Номер модели  Материалы деталей уплотнения Условное обозначение Бронза, латунь бр Монель-металл мн Коррозийно-стойкая (нержавеющая) сталь нж Нитрированная (азотированная) сталь нт Баббит бт Стеллит ст Сормайт ср Кожа к Эбонит э Резина р Пластмассы (кроме винипласта) п Винипласт вн Фторопласт фт Способ нанесения внутреннего покрытия Гуммирование гм Эмалирование эм Свинцование св Футерование пластмассой п Футерование найритом н  Конструктивное исполнение электропривода : экспортное - Э тропическое - Т для крайнего севера - ХЛ взрывозащищенное - Б

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

32