#N871001033 1 #JEA0306000300020001002100C4EEEAF3ECE5EDF2FB20E4EBFF20F2EEECEEE220F1F2F0EEE8F2E5EBFCF1F2E2E0050003000100000005000004C567EA3304000400D4031D02C83C046D0000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A9E559C91F3A60E1C102568A010868E3CAE0610EEE4B7700305F13EC08178077F9C7FF2B749E1F305A72DD8BCC47D13F0515DF89C418182123550AAEE29C4E14397BE0F78E3B355982FC610731762E5D20F276E9EBFFC37BC68578E3CA683147BB60E21339A63EDC0DD43C7CEFD0BFC52F45D93B4AB12C0AD7F906DB98F4E255E2C9C1AFD2C89312477ED896E22D7B0C9D684B123798B0771DA387D615EF90AC4819CF202F4D194D77DEEA5BA9D952F217F103A14706193660E1D9065EB7450C5598D0267EFE6855B874E9D7B69B0572E1F3502BAF23A9C265E063970EAECA143EF2564B2BAF98988E8D09DD7BC52FACBCB0946DC55CC64552266445C21FE83F8982AE382C9A644BEA89EF66C0D0339771577EDEDB2931FA60EBC7691610325A41BDFE88B721A682669D3088D545FF0E68D97E1F2C0518E0182CB9C3772B52484E371DE156F9F8975E0CAC98B3FEEBA885662A08826EEDF794C26EEC4E3D230D15CF6506E9C3B10F1F7CCC3BFF264737A4813825CB5F6170C2BD399A780F3268DDB4BB89849C3862DEA1669E5D85765029D7AC470385092134BF4E7DA820D4880012000000020001A00660334004000000000AC5502005D01108BBC02004F6F00000020C0000400050078006B00C49D44070000002562A06806EE9C3870EDD0950341CE9DBA79ECCAB593072E85021E0AB89C91F3A60E1C102568A010868E3CEA061E20DCC96FE1060A62E03700F10E1EBA76FFE4A1FB97C2E70B4E5BB09989FB26E0A3BAF039830261E5E2E9CC61868C1B36DB5406297C020C00120000000C000C0012A0010001000000740000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B5010001000000690100000000#T3#G0

СНиП 2.04.14-88*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

И ТРУБОПРОВОДОВ

3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

3.1*. Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится:

а) по нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность, которую следует принимать:

для оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных на открытом воздухе, - по обязательному приложению 4* (табл. 1, 2); расположенных в помещении, - по обязательному приложению 4* (табл. 3, 4);

для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, расположенных на открытом воздухе, - по обязательному приложению 5* (табл. 1); расположенных в помещении,  - по обязательному приложению 5* (табл. 2);

для паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах - по обязательному приложению 6*;

для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах и подземной бесканальной прокладке - по обязательному приложению 7* (табл. 1, 2).

При проектировании тепловой изоляции для технологических трубопроводов, прокладываемых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового потока следует принимать как для трубопроводов, прокладываемых на открытом воздухе;

ж) по температуре на поверхности изоляции, принимаемой не более °С:

для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:

температурой выше 100°С............................................. 45

температурой 100°С и ниже.......................................... 35

температурой вспышки паров не выше 45 °С......... 35

для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне, при:

металлическом покровном слое.................................. 55

для других видов покровного слоя............................... 60

Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75°С;

3.2. Толщина теплоизоляционного слоя для оборудования и трубопроводов с положительными температурами определяется исходя из условий, приведенных в подп. 3.1а-3.1ж, 3.1и, для трубопроводов с отрицательными температурами - из условий подп. 3.1а-3.1г.

Для плоской поверхности и цилиндрических объектов диаметром 2 м и более толщина теплоизоляционного слоя , м, определяется по формуле

;                       (1)

| #G0 где |  | - теплопроводность теплоизоляционного слоя, определяемая по пп. 2.7 и 3.11, Вт/(м ·°С); |
| --- | --- | --- |
|  |  | - термическое сопротивление теплоизоляционной конструкции, м·°С/Вт; |
|  |  | - сопротивление теплопередачи теплоизоляционной конструкции, м·°С/Вт; |
|  |  | - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, принимаемый по справочному приложению 9, Вт/(м·°С); |
|  |  | - термическое сопротивление неметаллической стенки объекта, определяемое по п. 3.3, м·°С/Вт. |

Для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле

| #G0 | , (2) |
| --- | --- |
|  | , (3) |

| #G0 где |  | - отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта; |
| --- | --- | --- |
|  |  | - сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, (м·°С)/Вт; |
|  |  | - термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле (15); |

d          - наружный диаметр изолируемого объекта, м.

Величины , и в зависимости от исходных условий определяются по формулам:

а) по нормированной поверхностной плотности теплового потока (подп. 3.1а)

| #G0 | , (4) |
| --- | --- |

где    -  температура вещества, °С;

- температура окружающей среды, принимаемая согласно п. 3.6, °С;

q - нормированная поверхностная плотность теплового потока, принимаемая по обязательным приложениям 4*-7*, Вт/м;

- коэффициент, принимаемый по обязательному приложению 10;

по нормированной линейной плотности теплового потока

| #G0 | , (5) |
| --- | --- |

где  - нормированная линейная плотность теплового потока с 1 м длины цилиндрической теплоизоляционной конструкции, принимаемая по обязательным приложениям 4*-7*, Вт/м;

б) по заданной величине теплового потока (подп. 3.1б)

| #G0 | , (6) |
| --- | --- |

где А - теплоотдающая поверхность изолируемого объекта, м;

- коэффициент, учитывающий дополнительный поток теплоты через опоры, принимаемый согласно табл. 4;

Q - тепловой поток через теплоизоляционную конструкцию, Вт;

| #G0 | , (7) |
| --- | --- |

где  - длина теплоотдающего объекта (трубопровода), м;

в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях (подп. 3.1в)

| #G0 | , (8) |
| --- | --- |

где 3,6 -  коэффициент приведения единицы теплоемкости, кДж/(кг·°С) к единице Вт·ч/(кг ·°С);

|  | #G0 - средняя температура вещества, °С; |  |
| --- | --- | --- |
| Z | - заданное время хранения вещества, ч; |  |
|  | - объем стенки емкости, м; |  |
|  | - плотность материала стенки, кг/м; |  |
|  | - удельная теплоемкость материала стенки, кДж/(кг·°С); |  |
|  | - объем вещества в емкости, м; |  |
|  | - плотность вещества, кг/м; |  |
|  | - удельная теплоемкость вещества, кДж/(кг·°С); |  |
|  | - начальная температура вещества, °С; |  |
|  | - конечная температура вещества, °С; |  |

3.4. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая заданную температуру на поверхности изоляции (подп. 3.1ж), определяется:

для плоской и цилиндрической поверхности диаметром 2 м и более

|  | #G0 , (17) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - температура поверхности изоляции, °С; |
| --- | --- | --- |

для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м по формуле (2), причем В следует определять по формуле

4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

4.1. Расчетную толщину индустриальных теплоизоляционных конструкций из волокнистых материалов и изделий следует округлять до значений, кратных 20, и принимать согласно рекомендуемому приложению 11; для жестких, ячеистых материалов и пенопластов следует принимать ближайшую к расчетной толщине изделий по соответствующим государственным стандартам или техническим условиям.

4.2. Минимальную толщину теплоизоляционного слоя из неуплотняющихся материалов следует принимать:

при изоляции тканями, полотном холстопрошивным, шнурами - 30 мм;

при изоляции жесткоформованными изделиями - равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями;

при изоляции изделиями из волокнистых уплотняющихся материалов - 40 мм.

4.3. Предельная толщина теплоизоляционной конструкции при подземной прокладке в каналах и тоннелях приведена в рекомендуемом приложении 12.

4.4. Толщину и объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять по рекомендуемому приложению 13.

4.5. Для поверхностей с температурой выше 250°С и ниже минус 60°С не допускается применение однослойных конструкций. При многослойной конструкции последующие слои должны перекрывать швы предыдущего. При изоляции жесткоформованными изделиями следует предусматривать вставки из волокнистых материалов в местах устройства температурных швов.

4.6. Толщину металлических листов, лент, применяемых для покровного слоя, в зависимости от наружного диаметра или конфигурации теплоизоляционной конструкции следует принимать по табл. 5.

Таблица 5

| #G0 | Толщина листа, мм, при диаметре изоляции, мм |
| --- | --- |
| Материал | 350 и менее | св.350 до 600 | св. 600 до 1600 | св.1600 и плоские поверхности |
| Сталь тонколистовая | 0,35-0,5 | 0,5-0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Листы из алюминия и алюминиевых сплавов | 0,3 | 0,5-0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов | 0,25-0,3 | 0,3-0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Примечания: 1. Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,25-0,3 мм рекомендуется применять гофрированными. 2. Для изоляции поверхностей диаметром изоляции более 1600 мм и плоских, расположенных в помещении с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается применять металлические листы и ленты толщиной 0,8 мм, а для трубопроводов диаметром изоляции более 600 до 1600 мм - 0,5 мм. |

4.7. Для предохранения покровного слоя от коррозии следует предусматривать:

для кровельной стали - окраску;

для листов и лент из алюминия и алюминиевых сплавов при применении теплоизоляционного слоя в стальной некрашеной сетке или устройстве стального каркаса - установку под покровный слой прокладки из рулонного материала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

| #G0 Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции, | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции Вт/(м°С) | Температура применения, °С | Группа горючести |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/м | для поверхностей с температурой, °С |  |  |
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже |  |  |
| Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена, ГОСТ 22546-77, группы: |  |  |  |  |  |
| 75 | 65-85 | 0,041+0,00023 | 0,051-0,045 | От минус 180 до 130 | Трудногорючие |
| 100 | 86-110 | 0,043+0,00019 | 0,057-0,051 | От минус 180 до 150 |  |
| Изделия перлитоцементные, ГОСТ 18109-80, марки: |  |  |  |  |  |
| 250 | 250 | 0,07+0,00019 | - | От 20 до 600 | Негорючие |
| 300 | 300 | 0,076+0,00019 | - |  |  |
| 350 | 350 | 0,081+0,00019 | - |  |  |
| Изделия теплоизоляционные известково- кремнезёмистые, #M12291 1200000075ГОСТ 24748-81#S, марки: |  |  |  |  |  |
| 200 | 200 | 0,069+0,00015 | - | От 20 до 600 | Негорючие |
| 225 | 225 | 0,078+0,00015, | - |  |  |
| Изделия минераловатные с гофрированной структурой для промышленной тепловой изоляции, ТУ 36.16.22-8-86, марки: | В зависимости от диаметра изолируемой поверхности |  |  |  |  |
| 75 | От 66 до 98 | 0,041+0,00034 | 0,054-0,05 | От минус 60 до 400 | Негорючие |
| 100 | От 84 до 130 | 0,042+0,0003 |  |  |  |
| Изделия теплоизоляционные вулканитовые, ГОСТ 10179-74, марки: |  |  |  |  |  |
| 300 | 300 | 0,074+0,00015 | - | От 20 до 600 | Негорючие |
| 350 | 350 | 0,079+0,00015 | - |  |  |
| 400 | 400 | 0,084+0,00015 | - |  |  |
| Маты звукопоглощающие базальтовые марки БЗМ, РСТ УССР 1977-87 | До 80 | 0,04+0,0003 | - | От минус 180 до 450 в оболочке из ткани стеклянной; до 700 - в оболочке из кремнеземной ткани | Негорючие |
| Маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-86, марки: |  |  |  | От минус 180 до 450 для матов на ткани, сетке, холсте из | Негорючие |
| 100 | 102-132 | 0,045+0,00021 | 0,059-0,054 | стекловолокна: до 700 - на |  |
| 125 | 133-162 | 0,049+0,0002 |  | металлической сетке |  |
| Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, ГОСТ 10499-78, марки: |  |  |  |  |  |
| МС-35 | 40-56 | 0,04+0,0003 | 0,048 | От минус 60 до 180 | Негорючие |
| МС-50 | 58-80 | 0,042+0,00028 | 0,047 |  |  |
| Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего, ТУ 21 РСФСР 224-87 | 60-80 | 0,033+0,00014 | 0,044-0,037 | От минус 180 до 400 | Негорючие |
| Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 9573-82, марки: |  |  |  |  |  |
| 50 | 55-75 | 0,04+0,00029 | 0,054-0,05 | От минус 60 до 400 |  |
| 75 | 75-115 | 0,043+0,00022 | 0,054-0,05 |  | Негорючие |
| 125 | 90-150 | 0,044+0,00021 | 0,057-0,051 | От минус 180 до 400 |  |
| 175 | 150-210 | 0,052+0,0002 | 0,06 -0,054 |  |  |
| Плиты из стеклянного штапельного волокна полужесткие, технические, ГОСТ 10499-78, марки: |  |  |  |  |  |
| ППТ-50 | 42-58 | 0,042+0,00035 | 0,053 | От минус 60 до 180 | Трудногорючие |
| ППТ-75 | 59-86 | 0,044+0,00023 |  |  |  |
| Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, #M12291 901700520ГОСТ 10140-80#S, марки: |  |  |  |  |  |
| 75 | 75-115 | - | 0,054-0,057 |  | Марки 75 - негорючие; |
| 100 | 90-120 | - | 0,054-0,057 | От минус 100 до 60 | остальные - горючие |
| 150 | 121-180 | - | 0,058-0,062 |  |  |
| 200 | 151-200 | - | 0,061-0,066 |  |  |
| Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол, #M12291 901705030ГОСТ 20916-87#S, марки: |  |  |  |  |  |
| 50 | Не более 50 | 0,040+0,00022 | 0,049-0,042 | От минус 180 до 130 | Трудногорючие |
| 80 | Св. 70 до 80 | 0,042+0,00023 | 0,051-0,045 |  |  |
| 90 | Св. 80 до 100 | 0,043+0,00019 | 0,057-0,051 |  |  |
| Полотна холстопрошивные стекловолокнистые, ТУ 6-48-0209777-1-88, марки: |  |  |  |  |  |
| ХПС-Т-5 | 180-320 | 0,047+0,00023 | 0,053-0,047 | От минус 200 до 550 | Негорючие |
| ХПС-Т-2,5 | 130-230 |  |  |  |  |
| Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-83, марки: |  |  |  |  |  |
| 75 | 110 | 0,052+0,00012 | 0,05 -0,042 | От минус 200 до 875 | Негорючий |
| 100 | 150 | 0,055+0,00012 | 0,054-0,047 |  |  |
| 150 | 225 | 0,058+0,00012 | - |  |  |
| Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем, #M12291 1200000086ГОСТ 23208-83#S, марки: |  |  |  |  |  |
| 100 | 75-125 | 0,049+0,00021 | 0,047-0,053 | От минус 180 до 400 | Негорючие |
| 150 | 126-175 | 0,051+0,0002 | 0,054-0,059 |  |  |
| 200 | 176-225 | 0,053+0,00019 | 0,062-0,057 |  |  |
| Плиты пенополистиропьные #M12291 901700529ГОСТ 15588-86#S, марки: |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | - | 0,048-0,04 | От минус 180 до 70 | Горючие |
| 25 | 25 | - | 0,044-0,035 |  |  |
| 30, 40 | 30, 40 | - | 0,042-0,032 |  |  |
| Пенопласт плиточный, ТУ 6-05-1178-87, марки: |  |  |  |  |  |
| ПС-4-40 | 40 | - | 0,041-0,032 | От минус 180 до 60 | Горючий |
| ПС-4-60 | 60 | - | 0,048-0,039 |  |  |
| ПС-4-65 | 65 | - | 0,048-0,039 |  |  |
| Пенопласт плиточный ПХВ, ТУ 6-05-1179-83. марки: |  |  |  |  |  |
| ПХВ-1-85 | 85 | - | 0,04-0,03 | От минус 180 до 60 | Горючий |
| ПХВ-1-115 | 115 | - | 0,043-0,032 |  |  |
| ПXB-2-150 | 150 | - | 0,047-0,036 |  |  |
| Пенопласт плиточный марки ПВ-1, ТУ 6-05-1158-87 | 65, 95 | - | 0,043-0,032 | От минус 180 до 60 | Горючий |
| Пенопласт поливинилхлоридный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75 | 150 | - | 0,05-0,04 | От минус 180 до 60 | Горючий |
| Пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, марки: |  |  |  |  |  |
| ФК-20 | 170, 200 | - | 0,055-0,052 | От 0 до 120 | Горючий |
| ФФ | 170, 200 | - | 0,055-0,052 | От минус 60 до 150 | Трудногорючий |
| Пенополиуретан ППУ-331/3 (заливочный) | 40-60 60-80 | - - | 0,036-0,031 0,037-0,032 | От минус 180 до 120 | Горючий |
| Пенопласт полиуретановый эластичный ППУ-ЭТ, ТУ 6-05-1734-75 | 40-50 | - | 0,043-0,038 | От минус 60 до 100 | Горючий |
| Полотно иглопробивное стеклянное теплоизоляционное марки ИПС-T-1000, ТУ 6-11-570-83 | 140 | 0,047+0,00023 | 0,053-0,047 | От минус 200 до 550 | Негорючее |
| Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей, ГОСТ 17139-79 | 200-250 | - | 0,065-0,062 | От минус 180 до 450 | Негорючий |
| Шнур асбестовый, ГОСТ 1779-83, марки: |  |  |  |  |  |
| ШАП | 100-160 | 0,093+0,0002 | - | От 20 до 220 | Трудногорючий |
| ШАОН | 750-600 | 0,13+0,00026 | - | От 20 до 400 | Негорючий |
| Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты, ТУ 36-1695-79, марки: |  |  |  | От минус 180 до 600 в зависимости от материала | В сетчатых трубках из металлической проволоки и |
| 200 | 200 | 0,056+0,00019 | 0,069-0,068 | сетчатой трубки | нити стеклянной - |
| 250 | 250 | 0,058+0,00019 | - |  | негорючий; остальной- трудногорючий |
| Холсты из микроультрасупертонкого стекломикро- кристаллического штапельного волокна из горных пород, РСТ УССР 1970-86, марка БСТВ-ст | До 80 | 0,041+0,00029 | 0,04 | От минус 269 до 600 | Негорючие |
| Примечания: 1. t(m) - средняя температура теплоизоляционного слоя, °С; = - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий; = - на открытом воздухе в зимнее время, где температура вещества. 2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19°С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20°С, меньшее к температуре минус 140°С и ниже. Для промежуточных значений температур теплопроводность определяется интерполяцией. 3. При изоляции поверхностей с применением жестких плит расчетную теплопроводность следует увеличивать на 10%. 4. Допускается применение других материалов, отвечающих требованиям пп. 2.3; 2.4. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ  ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ

| #G0 Материал | Условный проход трубопровода, мм | Средняя плотность, кг/м | Теплопроводность сухого материала, Вт/(м °С), при 20°С | Максимальная температура вещества, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Армопенобетон Битумоперлит Битумокерамзит Битумовермикулит Пенополимербетон Пенополиуретан Фенольный поропласт ФЛ монолитный | 150-800 50-400 До 500 До 500 100-400 100-400 До 1000 | 350-450 450-550 600 600 400 60-80 100 | 0,105-0,13 0,11 -0,13 0,13 0,13 0,07 0,05 0,05 | 150 130* 130* 130* 150 120 150 |
| * Допускается применение до температуры 150°С при качественном методе отпуска теплоты. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

| #G0Материал, ГОСТ или ТУ | Применяемая толщина, мм | Группа горючести |
| --- | --- | --- |
| 1. Металлические Листы из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 21631-76, марки АДО, АД1, АМц, AMг2, В95 | 0,3; 0,5-1 | Негорючие |
| Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 13726-78, марки АДО, АД1, АМц, AМг2, В95 | 0,25-1 | Негорючие |
| Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, ГОСТ 14918-80 | 0,35-1 | Негорючая |
| Сталь тонколистовая кровельная, ОСТ 14-11-196-86 | 0,5-0,8 | Негорючая |
| Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества, ГОСТ 16523-89 | 0,35-1 | Негорючий |
| Оболочки гофрированные для теплоизоляционных конструкций отводов трубопроводов, ОСТ 36-67-82 | 0,2 2,5 | Негорючие Горючие |
| Сталь рулонная холоднокатаная с полимерным покрытием (металлопласт) ТУ 14-1-1114-74 | 0,8-1,3 | Трудногорючая |
| 2. На основе синтетических полимеров |  |  |
| Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В, ГОСТ 10292-74Е | 0,5-1,2 | Горючий |
| Материалы армопластмассовые для защиты покрытий тепловой изоляции трубопроводов, ТУ 36-2168-85, марки: |  |  |
| АПМ-1 | 2,2 | Горючий |
| АПМ-2 | 2,1 | Трудногорючий |
| АПМ-К | 2,1 | Горючий |
| Стокпопластик рулонный РСТ, ТУ 6-11-145-80, марки РСТ-А, РСТ-Б, РСТ-Х | 0,25-0,5 | Трудногорючий |
| Стеклопластик марки ФСП (стеклопластик фенольный покровный), ТУ 6-11-150-76 | 0,3; 0,6 | Горючий |
| Пленка винипластовая каландрированная КПО, ГОСТ 16398-81 | 0,4-1 | Горючая |
| Пленка из вторичного поливинилхлоридного сырья, ТУ 63.032.3-88 | 1,3 | Горючая |
| Стеклотекстолит покровный листовой СТПЛ, ТУ 36-1583-88, марки: |  |  |
| СТПЛ-СБ СТПЛ-ТБ СТПЛ-ВП | 0,3 0,5 0,8 | Трудногорючий |
| 3. На основе природных полимеров |  |  |
| Рубероид, ГОСТ 10923-82, марка РКК-420 | 2-3 | Горючий |
| Стеклорубероид, #M12291 871001222ГОСТ 15879-70#S | 2,5 | Горючий |
| Толь кровельный и гидроизоляционный, ГОСТ 10999-76, марки TKK-350, ТКК-400 | 1,0-1,5 | Горючий |
| Пергамин кровельный, #M12291 9056512ГОСТ 2697-83#S | 1,0-1,5 | Горючий |
| Рубероид, покрытый стеклотканью, ТУ 21 ЭССР 48-83 | - | Горючий |
| Изол, #M12291 901700276ГОСТ 10296-79#S | 2 | Горючий |
| 4. Минеральные |  |  |
| Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-940-85 | 1,5-2 | Негорючий |
| Листы асбестоцементные плоские, ГОСТ 18124-75 | 6-10 | Негорючие |
| Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля, ГОСТ 16233-77 | 5-8 | Негорючие |
| Штукатурка асбестоцементная | 10-20 | Негорючая |
| 5. Дублированные фольгой |  |  |
| Фольга алюминиевая дублированная для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-1177-77 | 0,5-1,5 | Дублированная бумагой и картоном - горючая, остальные - трудногорючие |
| Фольгорубероид для защитной гидроизоляции утеплителя трубопроводов, ТУ 21 ЭССР 69-83 | 1,7-2 | Горючий |
| Фольгоизол, #M12291 901710670ГОСТ 20429-84#S | 2-2,5 | Горючий |
| Примечание. При применении покровных слоев из листового металла следует учитывать характер и степень агрессивности окружающей среды и производства. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4*

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Таблица 1

Нормы плотности теплового потока при

расположении оборудования и трубопроводов на

открытом воздухе и общей продолжительности работы в год более 5000 ч

| #G1Условный проход тру- | Средняя температура теплоносителя, °С |
| --- | --- |
| бопровода, мм #G0 | #G120 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 #G0 |
| #G1 | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |
| 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 3 8 16 24 34 45 55 67 80 93 108 123 140 4 9 18 28 38 49 61 74 88 103 119 135 152 4 11 20 30 42 54 66 80 95 111 128 146 165 5 12 24 36 48 62 77 93 110 128 147 167 188 6 14 25 38 52 66 83 100 118 136 156 177 199 7 15 29 44 58 75 92 111 131 152 173 197 220 8 17 32 47 62 80 99 119 139 162 185 209 226 9 19 35 52 69 88 109 130 152 175 200 225 252 10 22 40 57 75 99 121 144 169 194 221 250 279 11 24 44 62 83 109 133 157 183 211 240 270 301 15 30 53 75 99 129 157 185 216 247 280 314 349 17 35 61 86 112 145 174 206 238 273 309 345 384 20 40 68 96 126 160 194 227 262 300 339 378 420 23 45 75 106 138 177 211 248 286 326 368 411 454 24 49 83 125 150 191 228 267 308 351 395 440 487 27 53 88 123 160 204 244 284 327 373 418 466 517 29 58 96 135 171 220 261 305 349 398 446 496 549 34 66 110 152 194 248 294 342 391 444 497 554 611 39 75 122 169 214 273 323 375 429 485 544 604 664 43 83 135 172 237 301 355 411 469 530 594 657 723 48 92 149 205 258 328 386 446 509 574 642 710 779 53 101 163 223 280 355 418 482 348 618 691 753 837 |
| Криволиней- ные поверх | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м |
| ности диаме- тром более 1020 мм и плоские | 5 28 44 57 69 85 97 109 122 134 146 157 169 |

#G0Примечание: Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ

1. Расчетные коэффициенты теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя в зависимости от вида и температуры изолируемой поверхности, вида расчета толщины тепловой изоляции и применяемого покровного слоя приведены в таблице.

| #G0 Температура изоли- | Изолируемая поверхность | Вид расчета изоляции | Коэффициент теплоотдачи , Вт/(м·°С), при расположении изолируемых поверхностей |
| --- | --- | --- | --- |
| руемой поверхности, °С |  |  | в помещениях, тоннелях для покровных слоев с коэффициентом излучения С | на открытом воздухе, для покровных слоев с коэффициентом излучения С |
|  |  |  | малым | высоким | малым | высоким |
| Выше 20 | Плоская поверхность, оборудование, вертикальные трубопроводы | По заданной температуре на поверхности покровного слоя | 6 | 11 | 6 | 11 |
|  |  | Остальные виды расчетов | 7 | 12 | 35 | 35 |
|  | Горизонтальные трубопроводы | По заданной температуре на поверхности покровного слоя | 6 | 10 | 6 | 10 |
|  |  | Остальные виды расчетов | 6 | 11 | 29 | 29 |
| 19 и ниже | Все виды изолируемых объектов | Предотвращение конденсации влаги из окружающего воздуха на поверхности покровного слоя | 5 | 7 | - | - |
|  |  | Остальные виды расчетов | 6 | 11 | 29 | 29 |
| Примечания: 1. Для трубопроводов, прокладываемых в каналах, коэффициент теплоотдачи |
| 2. К покровным слоям с малым коэффициентом излучения С относятся покрытия с |  |
| Вт/(м ·К) и менее, в том числе из тонколистовой оцинкованной стали, листов из алюминия и алюминиевых сплавов, а также других материалов, окрашенных алюминиевой краской. К покрытиям с высоким коэффициентом излучения относятся покрытия с С > 2,33 Вт/(м ·К), в том числе стеклопластики и прочие материалы на основе синтетических и природных полимеров, асбестоцементные листы, штукатурки, покровные слои, окрашенные различными красками, кроме алюминиевой. 3. Коэффициент теплоотдачи от воздуха в канале к стенке канала допускается принимать равным 8 Вт/ (м·°С). |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Обязательное

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ОБЪЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ  УПЛОТНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

1. Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения  по формулам:

для цилиндрической поверхности

|  | #G0 ; (1) |
| --- | --- |

для плоской поверхности

| #G0 | , (2) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м; |
| --- | --- | --- |
|  |  | - расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением, м; |
|  |  | - наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопроводов, м; |
|  |  | - коэффициент уплотнения, принимаемый по таблице настоящего приложения. |

Примечание. В случае, если в формуле (1) произведение  меньше единицы, оно должно приниматься равным единице.

2. При многослойной изоляции толщину изделия до его уплотнения следует определять отдельно для каждого слоя.

3. Объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до уплотнения следует определять по формуле

|  | #G0, (3) |
| --- | --- |

где V - объем теплоизоляционного материала или изделия до уплотнения, м;

- объем теплоизоляционного материала или изделия с учетом уплотнения, м.

| #G0Теплоизоляционные материалы и изделия | Коэффициент уплотнения |
| --- | --- |
| Изделия минераловатные с гофрированной структурой при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм: до 200 от 200 до 350 св. 350 | 1,3 1,2 1,1 |
| Маты минераловатные прошивные Маты из стеклянного штапельного волокна | 1,2 1,6 |
| Маты из супертонкого стекловолокна, маты БЗМ, холсты из ультрасупертонких и стекломикрокристаллических волокон средней плотностью от 19 до 56 кг/м при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм: |  |
| < 800 при средней плотности 19 кг/м То же при средней плотности 56 кг/м | 3,2* 1,5* |
|  |  | 800 при средней плотности 19 кг/м | 2,0* |
| То же при средней плотности 56 кг/м Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки: 50, 75 125, 175 Плиты минераловатные на битумном связующем марки: 75 100, 150 Плиты полужесткие стекловолокнистые на синтетическом связующем Пенопласт ПВХ-Э Пенопласт ППУ-ЭТ | 1,5* 1,5 1,2 1,5 1,2 1,15 1,2 1,3 |
| * Промежуточные значения коэффициента уплотнения следует определять интерполяцией. Примечание. В отдельных случаях в проектно-сметной документации по тепловой изоляции могут быть предусмотрены другие коэффициенты уплотнения, обусловленные технико-экономическими расчетами и особенностями работы тепловой изоляции. |

#G1Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой России -

М.: ГУП ЦПП, 1998 #T9